## Hinweise
Berechnung der Lebenszykluskosten über 15 Jahre |  |  |  |  | Stand: | 2025-11-25
Bereich Aufzüge | [5 empty] | V02.25-KB
Grundlagen und Erläuterungen zu den Seiten
A-Angaben Planer-AG
Auf dieser Seite werden alle notwendigen Daten des Planers oder Auftraggebers eingetragen. Die hervorgehobenen Zeilen sind Angaben die für den Angebotsvergleich benötigt werden. Danach ist diese mit einem Blattschutz zu versehen.
B-Angaben Bieter
Hier werden alle Angaben der bietenden Firma eingetragen. Diese Angaben sind für die nachfolgenden Berechnung notwendig. Auszufüllen sind nur die Felder die auch zutreffend sind.
E-Lebenszykluskosten
Auf dieser Seite kommen alle berechneten Positionen zusammen, wo einzelne Vergleiche zufinden sind für unterschiedliche Ausführungen. Die Gewährleistung ist bei allen Modellen auf 4 Jahre festgelegt worden.
Lebenszykluskosten Vergleich
Hier müssen in den grauen Feldern die Werte der Angebotenen Firmen eingetragen werden. In der Spalte A findet man die Verweise von wo die Daten entnommen werden müssen. Die weißen Felder ergeben dann die jeweiligen Endsummen. Somit kann ein Vergleich zu allen Bietern ermittelt werden.
Diagramm
Eine Grafische Darstellung der verschiedenen Preisentwicklungen über den 15 jährigen Zeitraum.
Hinweise Energiekosten, Ersatzteile, Wartungskosten
Dort sind alle die zu den Berechnungen geführten Werten erläutert und mit Verweisen der Herkunft ausgewiesen.
Energieeffiziensberechnung, Wartung und Komponenten
Das sind die Berechnungstools für alle Varianten, welche nicht verändert werden dürfen.
Druck bzw. pdf Erstellung.
Es werden alle erforderlichen Reiter markiert und die Datei kann dementsprechend in DIN A4 Querformat ausgedruckt oder als pdf erstellt werden. Der Angebotsvergleich sollte als DIN A3 separat gedruckt werden. Die Berechnungstools sollten nicht mitgedruckt werden da diese nicht Formatiert sind. Dieses Tool lässt sich mit allen exel Versionen bearbeiten.
Erlklärung von Abkürzungen: |  | GW - Gewährleistungswartung | EW - Einfachwartung | VW - Vollwartung
ZÜS - Zugelassene Überwachungsstelle (z.B. TÜV)

## A-Angaben Planer-AG
Datenabfrage zur Lebenszykluskostenberechnung für den Betrieb von Aufzugsanlagen über 15 Jahre
| Angaben Planer / AG |  | Einheit
A1.00 | Gebäude Typ | Bürogebäude
A1.01 | Aufzugs Typ | Personenaufzug
A1.02 | Jahr der Inbetriebnahme | 2025
A1.03 | Bilanzzeitraum des Lebenszyklus | 15 | Jahre
A2.01 | Nutzunskategorie nach VDI 4707 | 2 | 1 - 5
A2.02 | Nennlast | 1000 | kg
A2.03 | Antriebsart: Seil oder Hydraulisch | Seil
A2.04 | Geschwindigkeit | 1 | m/s
A2.05 | Förderhöhe | 20 | m
A2.06 | Anzahl der Haltestellen | 6 | Etagen
A2.07 | Bemessungszeit | 365 | Tage/Jahr
A3.01 | Energiekosten Faktor im 1. Jahr | 0.35 | €/kWh
A3.0.1.1 | Jährliche Strompreissteigerung | 5 | %
A3.02 | CO² - Preis im 1. Jahr pro t CO²e | 55 | €
Nach der Dateneingabe durch den Planer / Auftraggeber ist die Seite im Anschluss durch einen eigenen Blattschutz zu verschlüsseln.

## B-Angaben Bieter
Datenabfrage zur Lebenszykluskostenberechnung für den Betrieb von Aufzugsanlagen über 15 Jahre
Angaben Bieter
Energiekostenberechnung
B1.01 | Stillstandsenergiebedarf |  | 100 | W
B1.02 | Motornennleistung |  | 7 | kW
Berechnung der Kosten für Wartung, Notruf, Prüfungen und Instandhaltung
B2.01 | Wartung und Instandhaltung im Gewährleistungszeitraum/Jahr |  | 800 | € | Alle Preise sind als netto Werte einzutragen
B2.02 | Kosten Einfachwartung/Jahr |  | 1200 | €
B2.03 | Kosten Vollwartung/Jahr |  | 2600 | €
B2.04 | Kosten für Notruf und Bereitschaft / Personenbefreiung pro Jahr |  | 500 | €
B2.05 | Kosten für Notrufverbindung/Jahr |  | 280 | €
B2.06 | Kosten Hauptprüfung (in Vollwartung inkl.) |  | 1000 | €
B2.07 | Kosten Zwischenprüfung (in Vollwartung inkl.) |  | 750 | €
Kosten für den Austausch von Verschleißkomponenten
Allgemein
B3.01 | Kosten für Austausch der USV-Batterien |  | 800 | €
B3.02 | Kosten für Austausch der Leuchtmittel |  | 300 | €
B3.02.1 | Kosten für Austausch der LED Beleuchtung |  | 1200 | €
B3.03 | Kosten für Schachtreinigung |  | 500 | €
B3.04 | Kosten für Wechsel der Fürhungseinlagen |  | 400 | €
B3.05 | Verschleißteile Türen (Türkontakte/Brücken, Türführungen, Laufrollen, etc.) |  | 250 | €
B3.06 | Kosten für Austausch der Bedientaster, Anzeigen |  | 200 | €
B3.07 | Kosten für Austausch Lichtgitter |  | 1500 | €
B3.08 | Kosten für Austausch der Puffer |  | 1000 | €
Seilaufzug
B4.01 | Kosten für Tragmitteltausch |  | 10000 | €
B4.02 | Kosten für Umrichtertausch |  | 8000 | €
B4.03 | Kosten für den Austausch des Türantriebes |  | 3500 | €
B4.04 | Maximale Fahrtenzahl der Tragmittel |  | 1000000 | Fahrten
Hydraulikaufzug
B5.01 | Kosten für Ölwechsel |  | 2000 | €
B5.02 | Kosten für Hydraulikschläuche |  | 2000 | €
B5.03 | Kosten für Umrichter |  | 500 | €
B4.03 | Kosten für den Austausch des Türantriebes |  | 1000 | €
Anschaffungskosten des Aufzuges Gemäß Leistungsvezeichnis
B6.01 | Anschaffungskosten des Aufzuges ohne Wartung, Notruf und sonstiger Nebenkosten |  | 87000 | €
Stundensätze, Störungseinsätze, Zuschläge
B7.01 | Stundensatz Monteur |  | 110 | €
B7.02 | Zuschläge | Einsatzpauschale / Fahrzeug | 80 | €
B7.03 | Zuschläge | Nachtzuschläge | 20 | %
B7.04 | Zuschläge | Nachtzuschläge / Wochenend / Feiertag | 40 | %
B7.05 | Personenbefreiung pro Einsatz |  | 180 | €
B7.06 | Kleinmaterial pro Störungseinsatz |  | 120 | €

## E-Lebenszykluskosten
Datenabfrage zur Lebenszykluskostenberechnung für den Betrieb von Aufzugsanlagen über 15 Jahre
Lebenszykluskosten
1. | Energiekostenberechnung
E1.01 | Energiebedarf pro Jahr | 1752 | kWh/Jahr
E1.02 | Energiekosten/1. Jahr | 613.2 | €
E1.03 | Energiekosten über 15 Jahre mit einer 5% Steigerung | 13845.1752 | €
E2.01 | CO² /€ pro 1. Jahr | 33.726 | €
E2.02 | CO² Kosten über Lebenszykluszeitraum | 516.2618 | €
E3 | Gesamte Energiekosten inkl. CO² Kosten 1. Jahr | 646.926 | €
E3.01 | Gesamte Energiekosten inkl. CO² Kosten auf Lebenszykluszeitraum | 14361.437 | €
2. | Berechnung der Kosten für Vollwartung, Notruf, Prüfungen und Instandhaltung
E4.01 | Summe aller Kosten bei Vollwartung ohne Energiekosten | 55806.2492 | €
E4.02 | Summer aller Kosten bei Vollwartung inkl. Energiekosten | 69554.4863 | €
3. | Berechnung der Kosten für Einfachwartung, Notruf, ZÜS-Prüfungen und Instandhaltung
E4.03 | Summe aller Kosten bei Einfachwartung inkl. Austausch der Verschleißkomponenten (Seilaufzug) ohne Energiekosten
|  | 87025.5665 | €
E4.04 | Summe aller Kosten bei Einfachwartung inkl. Austausch der Verschleißkomponenten (Hydraulikaufzug) ohne Energiekosten
|  | 69703.9732 | €
E4.05 | Summe aller Kosten bei Einfachwartung inkl. Austausch der Verschleißkomponenten (Seilaufzug) inkl. Energiekosten
|  | 97979.7249 | €
E4.06 | Summe aller Kosten bei Einfachwartung inkl. Austausch der Verschleißkomponenten (Hydraulikaufzug) inkl. Energiekosten
|  | 80658.1316 | €
4. | Berechnung der Kosten für Gewährleistungszeitraum (4 Jahre)
E4.07 | Summe aller Kosten bei Gewährleistung, Notruf, ZÜS Abnahmen (ohne Energiekosten)
|  | 10199.824 | €
E4.08 | Summe aller Kosten bei Gewährleistung, Notruf, ZÜS Abnahmen inkl. Energiekosten
|  | 12993.9026 | €
5. | Berechnung der Kosten für Notruf / ZÜS-Prüfungen / Verschleißteile
E4.09 | Summe aller Kosten für Notruf | 15618.3984 | €
E4.10 | Summe aller Kosten ZÜS-Prüfungen | 16134.7448 | €
E4.11 | Summe aller Kosten Verschleißteile Seilaufzug | 47219.365 | €
E4.12 | Summe aller Kosten Verschleißteile Hydraulikaufzug | 29897.7717 | €
6. | Berechnung der Gesamtkosten für Gewährleistung, Vollwartung, Notruf und Energie
E4.13 | Berechnung der Gesamtkosten für GW, Vollwartung, Notruf und Energie |  |  | 69554.4863 | €
E4.14 | Berechnung der Gesamtkosten für GW, EW, Verschleißteile Seilaufzug, ZÜS, Notruf und Energie |  |  | 110973.6275 | €
E4.15 | Berechnung der Gesamtkosten für GW, EW, Verschleißteile Hydraulikaufzug, ZÜS, Notruf und Energie |  |  | 93652.0342 | €
7. | Berechnung der Gesamtkosten von Anschaffungspreis und Betriebskosten
E5.01 | Anschaffungskosten des Aufzuges ohne Wartung, Notruf und sonstiger Nebenkosten |  |  | 87000 | €

## Diagramm
Datenabfrage zur Lebenszykluskostenberechnung für den Betrieb von Aufzugsanlagen über 15 Jahre
| Jahr | Energie | GW | VW | EW | Notruf | ZÜS | Komp. Seil | Komp. Hyd.
Diagramm | 1 | 646.926 | 2580 |  |  | 780 | 1000
| 2 | 677.4984 | 2373.2 |  |  | 811.2 | 750 | 312 | 312
| 3 | 717.7506 | 2744.7186 |  |  | 843.648 | 1076.8906 | 865.28 | 865.28
| 4 | 751.9036 | 2501.9054 |  |  | 877.3939 | 787.9687 | 337.4592 | 337.4592
| 5 | 787.3964 |  | 3512.4897 | 3243.8979 | 912.4897 | 1131.4082
| 6 | 824.6639 |  | 3626.9893 | 3048.7593 | 948.9893 | 869.7701 | 2737.469 | 7604.0806
| 7 | 862.2178 |  | 3745.2888 | 3436.3846 | 986.9488 | 1188.6858
| 8 | 900.6772 |  | 3867.517 | 3232.4977 | 1026.4268 | 913.8022 | 5526.9135 | 5526.9135
| 9 | 943.5561 |  | 3993.8068 | 3640.9223 | 1067.4839 | 1248.863 | 12043.4076 | 1779.1398
| 10 | 984.3873 |  | 4124.2958 | 3427.9365 | 1110.1832 | 960.0634 | 14660.1117 | 426.9935
| 11 | 1029.6734 |  | 4259.1265 | 3858.3093 | 1154.5905 | 1312.0867
| 12 | 1076.9873 |  | 4398.4462 | 3635.8637 | 1200.7742 | 1008.6666 | 8851.8608 | 11161.0419
| 13 | 1126.4479 |  | 4542.4073 | 4089.3997 | 1248.8051 | 1378.511
| 14 | 1180.3701 |  | 4691.1676 | 3857.1233 | 1298.7573 | 1059.7304 | 499.5221 | 499.5221
| 15 | 1237.7811 |  | 4844.8902 | 4335.1072 | 1350.7076 | 1448.2982 | 1385.3412 | 1385.3412

## Hinweise Energiekosten
Hintergrunddaten zur Energie Ermittlung des Lebenszyklus für Aufzüge über 15 Jahre
Darstellung der erwarteten Energiekostenentwicklung über 15 Jahre mit Angabe von typischen Quellen, die für die Prognosen genutzt werden:
1. Energiekostenentwicklung (pro Jahr)
Die Energiekosten setzen sich zusammen aus Strompreis pro kWh, jährlicher prozentualer Preissteigerung sowie CO₂-Kosten durch Emissionszertifikate.
Jahr | Strompreis (€/kWh) | Strompreissteigerung (%) |  | CO₂-Preis (€/t CO₂) | Quellen (Beispielhaft)
2025 | 0.35 | 5% |  | 55 | BDEW, BMWK, UBA
2026 | 0.368 | 5.1% |  | 65 | BDEW, BMWK, Prognos AG
2027 | 0.387 | 5.2% |  | 75 | BDEW, Prognos AG, Agora
2028 | 0.407 | 5.2% |  | 85 | BDEW, Prognos AG, Agora
2029 | 0.428 | 5.3% |  | 95 | BDEW, BMWK, Fraunhofer
2030 | 0.45 | 5.3% |  | 105 | BDEW, BMWK, Agora
2031 | 0.474 | 5.4% |  | 115 | Prognos AG, BMWK, Agora
2032 | 0.499 | 5.4% |  | 125 | Prognos AG, Agora, UBA
2033 | 0.526 | 5.5% |  | 135 | Prognos AG, Agora, BMWK
2034 | 0.555 | 5.5% |  | 145 | Prognos AG, BMWK
2035 | 0.585 | 5.6% |  | 155 | Agora, Fraunhofer, UBA
2036 | 0.618 | 5.6% |  | 165 | Agora, Prognos AG
2037 | 0.653 | 5.7% |  | 175 | Agora, Prognos AG, BMWK
2038 | 0.69 | 5.7% |  | 185 | Agora, Prognos AG, UBA
2039 | 0.729 | 5.8% |  | 195 | Agora, Prognos AG, UBA
(Hinweis: Die Preise sind Prognosen und berücksichtigen jährliche Preissteigerungen gemäß aktuellen Studien und Szenarien.)
Erläuterung zu den Quellen:
BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft)
Aktuelle und historische Strompreisentwicklung.
BMWK (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)
Nationale und europäische energiepolitische Rahmenbedingungen.
UBA (Umweltbundesamt)
Daten zur CO₂-Preisgestaltung und Emissionsfaktoren.
Prognos AG, Agora Energiewende und Fraunhofer-Institut
Prognosen zur langfristigen Entwicklung der Energiekosten, Szenarioanalysen und Marktforschung.
Hintergrunddaten zur Energie Ermittlung des Lebenszyklus für Aufzüge über 15 Jahre
CO₂-Kosten-Berechnung:
Die Kosten für CO₂ entstehen durch Emissionsfaktoren der Stromerzeugung. Ein typischer Wert für 2025 liegt etwa bei:
Emissionsfaktor: ca. 366 g CO₂/kWh (UBA-Prognose 2025)
Berechnung Beispiel:
5400 kWh × 366 g/kWh = 1.976.400 g CO₂ ≈ 1,976 t CO₂
→ 1,976 t CO₂ × 55 €/t = 108,68 € (für 2025)
Häufig verwendete Quellen und deren offizielle Internetseiten:
Quelle |  |  | Webseite
BDEW |  |  | www.bdew.de
BMWK |  |  | www.bmwk.de
Umweltbundesamt UBA |  |  | www.umweltbundesamt.de
Prognos AG |  |  | www.prognos.com
Agora Energiewende |  |  | www.agora-energiewende.de
Fraunhofer ISE |  |  | www.ise.fraunhofer.de
Detaillierte Beispielrechnungen zur Energiekostenentwicklung über 15 Jahre, unterteilt in folgende Szenarien: Gesamtkosten Strom pro Jahr (mit Preissteigerung) CO₂-Kosten pro Jahr auf Basis des Emissionsfaktors Gesamtkosten (Stromkosten + CO₂-Kosten) Kumulierte Gesamtkosten über 15 Jahre
1. Gesamtkosten Strom pro Jahr (mit Preissteigerung)
2. CO²-Kosten pro Jahr auf Basis des Emissionsfaktors
3. Gesamtkosten (Stromkosten + CO²-Kosten)
4. Kumulierte Gesamtkostenüber 15Jahre
Beispielrechnung:
Jährlicher Stromverbrauch: |  |  | 5.400 kWh
Ausgangsstrompreis 2025: |  |  | 0,35 €/kWh
Jährliche Strompreissteigerung: |  |  | im Schnitt 5,4%
CO²-Preissteigerung: |  |  | jährlich +2,2%
Emissionsfaktor: |  |  | 366 g CO²/kWh = 0,366 kg CO²/kWh
Gesamt-Emissionen pro Jahr: |  |  | 5.400 x 0,366 = 1.976,4 kg = 1,976 t CO²

## Hinweise Ersatzteile
Hintergrunddaten zur Ersatzteilermittlung des Lebenszyklus für Aufzüge über 15 Jahre
Häufig erneuerte Komponenten
Komponente | Grund für Austausch | Typischer Zeitraum
Tragseile / Gurte | Verschleiß durch Betrieb | 10–15 Jahre | Jahre
Türantriebe & -steuerungen | Mechanische Beanspruchung | 8–12 Jahre | Jahre
Kabinenbeleuchtung | Energieeffizienz (LED-Umrüstung) | 5–10 Jahre | Jahre
Führungsrollen / Schuhführungen | Verschleiß | 8–15 Jahre | Jahre
Sicherheitsbauteile (Puffer, Fangvorrichtung) | Normenprüfung oder Verschleiß | 10–15 Jahre | Jahre
Kabinen- & Schachttüren | Mechanische Beanspruchung | 10–15 Jahre | Jahre
Steuerungselektronik | Technische Obsoleszenz | 10–15 Jahre | Jahre
Bedien-Tableaus (Taster, Anzeigen) | Abnutzung / Vandalismus | 8–12 Jahre | Jahre
Hydrauliköl (bei Hydraulikaufzügen) | Alterung | 5–8 Jahre | Jahre
Puffer (Hydraulisch oder Elastisch) | Verschleiß | 10–15 Jahre | Jahre
Komponenten mit längerer Lebensdauer
Komponente | Typische Lebensdauer
Antrieb (Maschine) | 15–25 Jahre
Gegengewicht | > 25 Jahre
Schienen | > 25 Jahre
Kabinenrahmen | > 25 Jahre
Besondere Einflussfaktoren
Fahrtenhäufigkeit: Hohe Nutzung (z. B. Wohnblock vs. Bürohochhaus) beschleunigt Verschleiß.
Wartung: Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer von Seilen, Rollen und Türen verlängern.
Normänderungen: Sicherheitsnachrüstungen können unabhängig vom Verschleiß nötig werden (z. B. EN 81‑20/50).

## Hinweise Wartungskosten
Hintergrunddaten zur Wartungskosten des Lebenszyklus für Aufzüge über 15 Jahre
Typische Preissteigerungssätze
Wartungsmodell | Durchschnittliche Steigerung p.a. | Begründung
Vollunterhalt | 3% | Ersatzteile + Arbeitskosten
Basiswartung | 2.5% | Arbeitskosten + Inflation
Gewährleistungswartung | 1.5% | Nur Inspektion, kaum Material
Quellen: VDMA Wartungsrichtlinien, Marktanalysen von Wartungsunternehmen, Inflationsdaten (Destatis).
Unterschiede zu beiden Varianten
Kriterium | Basiswartung | Vollwartung
Fixkosten | Geringer | Höher
Kostensicherheit | Niedrig – Reparaturen & Prüfungen separat | Hoch – meist alles inklusive
Risikoversicherung | Gering – nur Grundwartung | Hoch – Reparaturen meist inkludiert
Budgetplanung | Flexibler | Planbarer
Gesamtkosten | Günstiger | Deutlich höher
Empfohlen für... | Neuere, wenig genutzte Anlagen | Ältere, stärker genutzte Anlagen oder Betreiber mit wenig Zeit
Quelle |  | Aussage
VDMA 24186-4 |  | Regelt Mindestinhalte von Basis- und Vollwartungsverträgen
DIN EN 13015 |  | Wartungsvorgaben für Aufzüge europaweit
Herstellerangaben (TKE, Schindler, OTIS, KONE) |  | Kostenrahmen 800–1.500 € (Basis) / 1.800–2.800 € (Voll) pro Jahr
FM-Studien (z. B. Lünendonk, CBRE) |  | Durchschnittswerte in Wohn- & Gewerbeobjekten
BetrSichV (Anlage 2) |  | Betreiberpflichten zur Wartung & Prüfung
Hintergrunddaten zur Wartungskosten des Lebenszyklus für Aufzüge über 15 Jahre
Einflussfaktoren auf Wartungskosten
Faktor | Beschreibung
Vertragstyp | Vollwartung (höher, aber planbar) vs. Teilwartung (günstiger, aber höheres Reparaturrisiko)
Herstellerbindung | Wartung durch Hersteller meist teurer als durch unabhängige Anbieter
Modernisierungsgrad | Neue Aufzüge = geringere Wartungskosten, alte Anlagen = höherer Aufwand
Nutzungshäufigkeit | Aufzüge mit hoher Frequentierung (z. B. in Wohnblocks) = höherer Verschleiß
Gesetzliche Prüfungen | TÜV / ZÜS-Prüfungen alle 1–2 Jahre nach BetrSichV
Quellen (offizielle & Brancheninformationen)
Quelle |  | Inhalt / Relevanz | Link
Statistisches Bundesamt (Destatis) |  | Baukosten- und Handwerksindex | www.destatis.de
TÜV Süd / Dekra / GTÜ |  | Informationen zur Prüfungspflicht nach BetrSichV | Herstellerinternetseiten
KONE, OTIS, Schindler, TKE |  | Herstellerangaben zu Wartungsverträgen | Herstellerinternetseiten
VDMA – Fachverband Aufzüge + Fahrtreppen |  | Technische Normung und Wartungsrichtlinien | www.vdma.org
ZVEI (Zentralverband Elektrotechnikindustrie) |  | Angaben zur Aufzugstechnik und Trends | www.zvei.org
FM-Marktstudien (z. B. Lünendonk, CBRE) |  | Facility-Management-Kostenübersichten | www.luenendonk.de
Was ist Gewährleistungswartung?
Merkmal | Beschreibung
Dauer | i. d. R. 2 Jahre (teilweise bis zu 5 Jahre bei Sonderverträgen)
Kosten | In der Regel im Kaufpreis des Aufzugs enthalten
Leistungsumfang | Eingeschränkte Wartung gemäß Herstellervorgaben, keine Verschleißteile oder Schäden durch Fremdeinwirkung
Pflicht? | In der Praxis oft verpflichtend für die ersten Jahre (Herstellerbindung)
Vertragsbindung | Anbindung an den Errichter (Hersteller oder Generalunternehmer)
Quellen (bezogen auf Gewährleistung & Wartung)
VDMA Merkblatt 24186 |  | Richtlinien für Wartungsinhalte (inkl. Gewährleistungsphasen) |  | www.vdma.org
DIN EN 13015 |  | Norm für Wartungsanforderungen bei Aufzügen |  | www.din.de
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) |  | Regelungen zu Prüfungen und Pflichten |  | gesetze-im-internet.de
Herstellerseiten (KONE, OTIS, TKE, Schindler) |  | Vertragsmodelle und Gewährleistungsbedingungen |  | Herstellerinternetseiten
TÜV/Dekra/GTÜ |  | Anforderungen an Prüfintervalle und Betreiberpflichten |  | Herstellerinternetseiten

## Lebenszykluskosten Vergleich
Übersichtsblatt zum Angebotsvergleich inkl. Lebenszykluskosten
|  |  |  | Angebot 1 |  | Angebot 2 |  | Angebot 3 |  | Angebot 4 |  | Angebot 5 |  | Angebot 6
|  |  | Bieter | Firma A |  | Firma B |  | Firma C |  | Firma D |  | Firma E |  | Firma F
Anschaffungspreis
B6.01 |  | Anschaffungspreis pro Aufzug |  | 87000 | € |  | € |  | € |  | € |  | € |  | €
Nutzungszeit
A1.02 |  |  | Jahr der Inbetriebnahme/Vertragsbeginn | 2025
A1.03 |  |  | Nutzungsdauer | 15 | Jahre |  | Jahre |  | Jahre |  | Jahre |  | Jahre |  | Jahre
A2.01 |  |  | Nutzungskategorie nach VDI 4701 | 2
Stromkosten
E3 |  |  | Strompreis im 1. Jahr | 646.926 | €/kWh |  | €/kWh |  | €/kWh |  | €/kWh |  | €/kWh |  | €/kWh
E1.01 |  |  | Strombedarf pro Jahr | 1752 | kWh/Jahr |  | kWh/Jahr |  | kWh/Jahr |  | kWh/Jahr |  | kWh/Jahr |  | kWh/Jahr
E3.01 |  |  | Energiekosten über die gesamte Nutzungsdauer | 14361.437 | € |  | € |  | € |  | € |  | € |  | €
Instandhaltungskosten
E4.01 | Instandhaltungskosten bei GW & VW über die gesamte Nutzungsdauer |  |  | 55806.2492 | € |  | € |  | € |  | € |  | € |  | €
E4.03 | Instandhaltungskosten bei GW & EW über die gesamte Nutzungsdauer (Seil) |  |  | 87025.5665 | € |  | € |  | € |  | € |  | € |  | €
E4.04 | Instandhaltungskosten bei GW & EW über die gesamte Nutzungsdauer (Hydraulik) |  |  | 69703.9732 | € |  | € |  | € |  | € |  | € |  | €
Stundensätze, Fahrzeugpauschale, Zuschläge, Kleinteile, Personenbefreiung
B7.01 | Stundensatz Monteur |  |  | 110 | € |  | € |  | € |  | € |  | € |  | €
B7.02 | Fahrzeug / Einsatzpauschale |  |  | 80 | € |  | € |  | € |  | € |  | € |  | €
B7.05 | Personenbefreiung pro Einsatz |  |  | 180 | € |  | € |  | € |  | € |  | € |  | €
B7.06 | Kleinmaterial pro Störungseinsatz |  |  | 120 | € |  | € |  | € |  | € |  | € |  | €
B7.03 | Nachtzuschläge Wochentags |  |  | 132 | € |  | € |  | € |  | € |  | € |  | €
B7.04 | Nachtzuschläge, Wochenende, Feiertag |  |  | 154 | € |  | € |  | € |  | € |  | € |  | €
Gesamtkosten
| Lebenszykluskosten Angebotspreis, GW, VW, Notruf & Energie gesamt |  |  | 157167.6863 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | €
| Lebenszykluskosten Angebotspreis, GW, EW, ZÜS, Komponenten Seilaufzug Notruf & Energie gesamt |  |  | 188387.0035 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | €
| Lebenszykluskosten Angebotspreis, GW, EW, ZÜS, Komponenten Hydraulik Notruf & Energie gesamt |  |  | 171065.4102 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | €
Hinweis:
Füllen Sie bitte die grauen Zellen die Zutreffend sind aus. Weiße Zellen werden automatisch berechnet. (Planer)
Das Ergebnis sind die Lebenszykluskosten eines zu beschaffenden Aufzuges über die angegebene Nutzungsdauer (Lebensdauer).
Der Fachplaner hat zunächst im Tabellenblatt A seine Eintragungen vorzunehmen und im Anschluss einen Schreibschutz hinzuzufügen.
Die bietendene Firma gibt dann ihre Eintragungen im Tabellenblatt B ein. Zur Abgabe des Angebotes sind die Eingaben vollständig auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen.

## Energieeffiziensberechnung
[11 empty] | Energiekosten/ Jahr in € | [5 empty] | CO² Kosten pro Jahr in €
Technische Daten |  | Attribut | Wert | [7 empty] | 613.2 | € | CO² Preis (€/t) | Emissionsfaktor (g/kWh) |  | Emission in t
[10 empty] | 1. Jahr | 613.2 | € | 55 |  | 0.00035 | 0.6132 | 33.726 | €
| 1 | P = Motorleistung P in kW | 7 | [6 empty] | 2. Jahr | 643.86 | € | 60 |  | 0.00032 | 0.56064 | 33.6384 | €
| 2 | vNenn = Geschwindigkeit in m/s | 1 | [6 empty] | 3. Jahr | 676.053 | € | 85 |  | 0.00028 | 0.49056 | 41.6976 | €
| 3 | Fö = Förderhöhe in m | 20 | [6 empty] | 4. Jahr | 709.8556 | € | 100 |  | 0.00024 | 0.42048 | 42.048 | €
| 4 | tFö = Fahrzeit in Sekunden für FÖ | 20 | [6 empty] | 5. Jahr | 745.3484 | € | 120 |  | 0.0002 | 0.3504 | 42.048 | €
| 8 | Q = Nennlast in kg | 1000 | [6 empty] | 6. Jahr | 782.6159 | € | 150 |  | 0.00016 | 0.28032 | 42.048 | €
| 9 | k = Lastfaktor (Festlegung nach VDI 4707) | 0,7 |  |  |  | Seil | 0.7 |  | 7. Jahr | 821.7466 | € | 165 |  | 0.00014 | 0.24528 | 40.4712 | €
| 10 | EReferenzfahrt = Energieverbrauch für eine Referenzfahrt in Wh | 77.7778 |  |  |  | Hydraulisch | 1.2 |  | 8. Jahr | 862.834 | € | 180 |  | 0.00012 | 0.21024 | 37.8432 | €
| 11 | Espez.Fahrt = spez. Fahrtbedarf in mWh/(kg m) | 1.3611 | [6 empty] | 9. Jahr | 905.9757 | € | 195 |  | 0.00011 | 0.19272 | 37.5804 | €
| 12 | Entspricht der Energiebedarfsklasse nach VDI 4707 | D | [6 empty] | 10. Jahr | 951.2745 | € | 210 |  | 9e-05 | 0.15768 | 33.1128 | €
| 13 | PReferenzStill = Stillstandsbedarf in W (*) | 100 | [6 empty] | 11. Jahr | 998.8382 | € | 220 |  | 8e-05 | 0.14016 | 30.8352 | €
| 14 | Entspricht der Energiebedarfsklasse nach VDI 4707 | B | [6 empty] | 12. Jahr | 1048.7801 | € | 230 |  | 7e-05 | 0.12264 | 28.2072 | €
|  | E spez.Aufzug = spez. Energiebedarf des Aufzugs in mWh/(kg m) | 2.6667 | [6 empty] | 13. Jahr | 1101.2191 | € | 240 |  | 6e-05 | 0.10512 | 25.2288 | €
| 15 | Entspricht einer Energieeffizienzklasse nach VDI 4707 | C | [6 empty] | 14. Jahr | 1156.2801 | € | 250 |  | 5.5e-05 | 0.09636 | 24.09 | €
[10 empty] | 15. Jahr | 1214.0941 | € | 260 |  | 5.2e-05 | 0.091104 | 23.687 | €
| 16 | Nutzungskategorie | 2
| 16.1 | durchschnittl. Fahrzeit, in h/d | 0.5 | [5 empty] | Energiekosten Gesamt: |  | 13845.1752 | € |  |  | CO² Kosten Gesamt: |  | 516.2618 | €
| 16.2 | durchschn. Still- standzeit, h/d | 23.5
| 16.3 | snenn = zurück gelegte Fahrstrecke pro Tag in m | 1800 | [6 empty] | Gesamte Energiekosten / CO² Kosten: |  |  | 14361.437 | €
| 17 | Energieberechnung | [6 empty] | Energieverbrauch kWh pro Jahr |  |  | 1752 | kWh
| 17.1 | EStillstand = Energieverbrauch in Ruhe in kW pro Tag | 2.35
| 17.2 | Efahren = Energieverbrauch beim Fahren in kWh pro Tag | 2.45
| 17.3 | Etag = Energieverbrauch pro Tag in kWh pro Tag | 4.8
| 18 | Energiebilanz
| 18.1 | Energiekosten (€ / kWh) angenommen | 0.35 |  |  |  | Kostensteigerungsindex |  | 2025 - 2039 | 5% | ist | 1.05
| 18.2 | Bemessungstage | 365 |  |  |  | Energiekosten kWh:
| 18.3 | Energiekosten pro Tag | 1.68
| 18.4 | Energiekosten pro Jahr | 613.2
| 18.5 | Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 1752
Tabellen nach VDI 4707
Tabelle 1 |  |  | Energiebedarfsklassen f. das Fahren
| Spez. Energieverbrauch in mWh / (kg m) |  | ≤ 0,56 | ≤ 0,84 | ≤ 1,26 | ≤ 1,89 | ≤ 2,80 | ≤ 4,20 | > 4,20
| Klasse |  | A | B | C | D | E | F | G
Tabelle 2 |  |  | Energiebedarfsklassen f. den Stillstand
| Leistung in W |  | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 400 | ≤ 800 | ≤ 1600 | > 1600
| Klasse |  | A | B | C | D | E | F | G
Tabelle 3 | Energieeffizienzklasse |  | Grenzwerte für die Gesamt-Energieeffizienzklassen
Spezifischer Energiebedarf des Aufzugs in mWh/(kg⋅m)
Nutzungskategorie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| A |  | 2.2128 | 1.2128 | 0.76833 | 0.65722 | 0.60167
| B |  | 4.1456 | 2.1456 | 1.2567 | 1.0344 | 0.92333
| C |  | 7.8711 | 3.8711 | 2.0933 | 1.6489 | 1.4267
| D |  | 15.1122 | 7.1122 | 3.5567 | 2.6678 | 2.2233
| E |  | 29.2444 | 13.2444 | 6.1333 | 4.3556 | 3.4667
| F |  | 57.0889 | 25.0889 | 10.8667 | 7.3111 | 5.5333
| G |  | 57.0889 | 25.0889 | 10.8667 | 7.3111 | 5.5333
Tabelle4 | Nutzungskategorie |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| VDI 4707 |  | durchschnittl. Fahrzeit, in h |  | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 3 | 6
| VDI 4707 |  | durchschn. Stillstandzeit, h |  | 23.8 | 23.5 | 22.5 | 21 | 18
[11 empty] | Nutzungskat. | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
[12 empty] | B |  | C |  | D |  | D |  | E
[11 empty] | F | 57.0889 | F | 25.0889 | F | 10.8667 | F | 7.3111 | F | 5.5333
[11 empty] | E | 29.2444 | E | 13.2444 | E | 6.1333 | E | 4.3556 | E | 3.4667
[11 empty] | D | 15.1122 | D | 7.1122 | D | 3.5567 | D | 2.6678 | D | 2.2233
[11 empty] | C | 7.8711 | C | 3.8711 | C | 2.0933 | C | 1.6489 | C | 1.4267
[11 empty] | B | 4.1456 | B | 2.1456 | B | 1.2567 | B | 1.0344 | B | 0.92333
[11 empty] | A | 2.2128 | A | 1.2128 | A | 0.76833 | A | 0.65722 | A | 0.60167

## Wartung
Berechnungsdatenblatt für Wartung, Notruf, ZÜS Prüfungen
Gewährleistungsartung
| Kostensteigerungsindex: 1,5 % Gewährleistungswartung pro Jahr |  | 1.015
| Kostensteigerungsindex: 2,5% Einfachwartung pro Jahr |  | 1.025
| Kostensteigerungsindex: 3,0% Vollwartung pro Jahr |  | 1.03
| Kostensteigerungsindex: 2,5% Hauptprüfung ZÜS pro Jahr |  | 1.025
| Kostensteigerungsindex: 2,5% Zwischenprüfung ZÜS pro Jahr |  | 1.025
| Kostensteigerungsindex: 4,0% Notrufkosten pro Jahr |  | 1.04
| Summe der laufenden Kosten bei Gewährleistung 4 Jahre (ohne Energie) | [5 empty] | 10199.824 | €
| Summe der laufenden Kosten bei Einfachwartung, Notruf, ZÜS (ohne Energie und Material) | [5 empty] | 39806.2014 | €
| Summe der laufenden Kosten bei Vollwartung, Notruf (ohne Energie) | [5 empty] | 45606.4252 | €
| Summe der laufenden Kosten bei Gewährleistung 4 Jahre inkl. Energie | [5 empty] | 12993.9026 | €
| Summe der laufenden Kosten bei Einfachwartung, Notruf, ZÜS inkl. Energie | [5 empty] | 50760.3598 | €
| Summe der laufenden Kosten bei Einfachwartung, Notruf, ZÜS , Material Seilaufzug inkl. Energie | [5 empty] | 97979.7249 | €
| Summe der laufenden Kosten bei Einfachwartung, Notruf, ZÜS , Material Hydraulikaufzug inkl. Energie | [5 empty] | 80658.1316 | €
| Summe aller Kosten bei Vollwartung , Notruf inkl. Energie | [5 empty] | 56560.5836 | €
[5 empty] | Jahr 1 | Jahr2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | Jahr 11 | Jahr 12 | Jahr 13 | Jahr 14 | Jahr 15 | gesamt
B2.01 | Wartung und Instandhaltung, im Gewährleistungszeitraum/Jahr |  | 800 | € | Jahr 1: 800; Jahr2: 812; 56560.5836 Jahr 3: 824.18; € Jahr 4: 836.5427 | 3272.7227 | €
B2.02 | Kosten Einfachwartung/Jahr |  | 1200 | € |  |  |  |  | 1200 | 1230 | 1260.75 | 1292.2687 | 1324.5755 | 1357.6899 | 1391.6321 | 1426.4229 | 1462.0835 | 1498.6356 | 1536.1015 | 14980.1596 | €
B2.03 | Kosten Vollwartung/Jahr |  | 2600 | € |  |  |  |  | 2600 | 2678 | 2758.34 | 2841.0902 | 2926.3229 | 3014.1126 | 3104.536 | 3197.6721 | 3293.6022 | 3392.4103 | 3494.1826 | 33300.2688 | €
B2.04 | Kosten für Notruf und Bereitschaft/Jahr |  | 500 | € | 500 | 520 | 540.8 | 562.432 | 584.9293 | 608.3265 | 632.6595 | 657.9659 | 684.2845 | 711.6559 | 740.1221 | 769.727 | 800.5161 | 832.5368 | 865.8382 | 10011.7938 | €
B2.05 | Kosten für Notrufverbindung/Jahr |  | 280 | € | 280 | 291.2 | 302.848 | 314.9619 | 327.5604 | 340.6628 | 354.2893 | 368.4609 | 383.1993 | 398.5273 | 414.4684 | 431.0471 | 448.289 | 466.2206 | 484.8694 | 5606.6045 | €
B2.06 | Kosten ZÜS - Zwischenprüfung |  | 750 | € | Jahr2: 750; € Jahr 4: 787.9687; € Jahr 6: 869.7701; € Jahr 8: 913.8022; € Jahr 10: 960.0634; € Jahr 12: 1008.6666; € Jahr 14: 1059.7304 | 6350.0014 | €
B2.07 | Kosten ZÜS - Hauptprüfung |  | 1000 | € | Jahr 1: 1000; 56560.5836 Jahr 3: 1076.8906; € Jahr 5: 1131.4082; € Jahr 7: 1188.6858; € Jahr 9: 1248.863; € Jahr 11: 1312.0867; € Jahr 13: 1378.511; € Jahr 15: 1448.2982 | 9784.7434 | €
| Stundensatz Monteur |  | 110 | €
| Zuschläge | Einsatzpauschale / Fahrzeug | 80 | € | Jahr 1: Stundensatz; Jahr2: 100; 56560.5836 Jahr 3: Zuschläge
| Zuschläge | Nachtzuschläge pro Std. | 20 | % | Jahr 1: 110; Jahr2: 20%; 56560.5836 Jahr 3: 132
| Zuschläge | Nachtzuschläge / Wochenend / Feiertag pro Std. | 40 | % | Jahr 1: 110; Jahr2: 40%; 56560.5836 Jahr 3: 154
| Personenbefreiung pro Einsatz |  | 180 | €
| Kleinmaterial pro Störungseinsatz |  | 120 | €
[5 empty] | GW für 4 Jahre, Notruf, ZÜS |  |  | 10199.824 | € |  |  |  |  | zzgl. Energie | 2794.0786 | € | Gesamt | 12993.9026 | €
[5 empty] | VW ab. 5. Jahr, Notruf |  |  | 45606.4252 | € |  |  |  |  | zzgl. Energie | 10954.1584 | € | Gesamt | 56560.5836 | €
[5 empty] | EW ab 5. Jahr, Notruf, ZÜS |  |  | 39806.2014 | € | zzgl. Teile, Seilaufzug |  | 47219.365 | € | zzgl. Energie | 10954.1584 | € | Gesamt | 97979.7249 | €
[5 empty] | EW ab 5. Jahr, Notruf, ZÜS |  |  | 39806.2014 | € | zzgl. Teile, Hydraulik |  | 29897.7717 | € | zzgl. Energie | 10954.1584 | € | Gesamt | 80658.1316 | €
[5 empty] | GW, VW, Energie 15 Jahre |  |  |  | 69554.4863 | €
[5 empty] | GW, EW (Seiler), Notruf, ZÜS, Energie 15 J. |  |  |  | 110973.6275 | €
[5 empty] | GW, EW (Hydraulik), Notruf, ZÜS, Energie 15 J. |  |  |  | 93652.0342 | €

## Komponenten
Berechnungsdatenblatt für Verschleiß- und Komponenten auf 15 Jahre
|  | Kostensteigerungsindex: 4 % pro Jahr |  | 1.04
Kosten für den Austausch von Verschleiß-Komponenten
| Allgemein |  |  |  | Jahr 1 | Jahr2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | Jahr 11 | Jahr 12 | Jahr 13 | Jahr 14 | Jahr 15 | gesamt
B3.01 | Kosten für Austausch der USV-Batterien , 5x in 15 Jahren |  | 800 | € |  |  | 865.28 |  |  | 973.3223 |  |  | 1094.8552 |  |  | 1231.5632 |  |  | 1385.3412 | 5550.362 | €
B3.02 | Kosten für Austausch der Leuchtmittel alle 2 Jahre in 15 Jahren |  | 300 | € |  | 312 |  | 337.4592 |  | 364.9959 |  | 394.7795 |  | 426.9935 |  | 461.8362 |  | 499.5221 |  | 2797.5864 | €
B3.02.1 | Kosten für Austausch der LED Beleuchtung, 1x in 15 Jahren |  | 1200 | € | [7 empty] | 1579.1181 | [7 empty] | 1579.1181 | €
B3.03 | Kosten für Schachtreinigung, 2x in 15 Jahren |  | 500 | € | [5 empty] | 608.3265 | [5 empty] | 769.727 |  |  |  | 1378.0535 | €
B3.04 | Kosten für Wechsel der Fürhungseinlagen 2x in 15 Jahren |  | 400 | € | [5 empty] | 486.6612 | [5 empty] | 615.7816 |  |  |  | 1102.4428 | €
B3.05 | Verschleißteile Türen (Türkontakte/Brücken, Türführungen, Laufrollen, etc.) |  | 250 | € | [5 empty] | 304.1632 | [5 empty] | 384.8635 |  |  |  | 689.0267 | €
B3.06 | Kosten für Austausch der Bedientaster, Anzeigen in 15 Jahren |  | 200 | € | [7 empty] | 263.1864 | [7 empty] | 263.1864 | €
B3.07 | Kosten für Austausch Lichtgitter 1x in 15 Jahren |  | 1500 | € | [7 empty] | 1973.8977 | [7 empty] | 1973.8977 | €
B3.08 | Kosten für Austausch der Puffer 1x in 15 Jahren |  | 1000 | € | [7 empty] | 1315.9318 | [7 empty] | 1315.9318 | € | 16649.6053 | €
Seilaufzug
B4.01 | Kosten für Tragmitteltausch, 1x in 15 Jahren |  | 10000 | € | [9 empty] | 14233.1181 | [5 empty] | 14233.1181 | €
B4.02 | Kosten für Umrichtertausch, 1x in 15 Jahren |  | 8000 | € | [8 empty] | 10948.5524 | [6 empty] | 10948.5524 | €
B4.03 | Kosten für den Austausch des Türantriebes, 1x in 15 Jahren |  | 3500 | € | [11 empty] | 5388.0892 |  |  |  | 5388.0892 | € | 30569.7597 | €
B4.04 | Maximale Fahrtenzahl der Tragmittel |  | 1000000 | Fahrten | [15 empty] | 1000000 | Fahrten
Hydraulikaufzug
B5.01 | Kosten für Ölwechsel, 2x in 15 Jahren |  | 2000 | € | [5 empty] | 2433.3058 | [5 empty] | 3078.9081 |  |  |  | 5512.2139 | €
B5.02 | Kosten für Hydraulikschläuche, 2x in 15 Jahren |  | 2000 | € | [5 empty] | 2433.3058 | [5 empty] | 3078.9081 |  |  |  | 5512.2139 | €
B5.03 | Kosten für Reglertausch, 1x in 15 Jahren |  | 500 | € | [8 empty] | 684.2845 | [6 empty] | 684.2845 | € | 13248.1664 | €
B4.03 | Kosten für den Austausch des Türantriebes, 1x in 15 Jahren |  | 1000 | € | [11 empty] | 1539.4541 |  |  |  | 1539.4541 | €
| Summe der laufenden Kosten Austausch der Verschleiß-Komponenten - Seilaufzug |  |  |  | 47219.365 | €
| Summe der laufenden Kosten Austausch der Verschleiß-Komponenten - Hydraulikaufzug |  |  |  | 29897.7717 | €